10KV定相仪测试报告

试验日期：2013.3.6               温度：8℃

规格型号：FRD-10KV             湿度：70%

测试结果

| 试 验 项 目 | 试验耐压 | 试 验 结 果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同相位 | 10KV | 无语音提示 | 同相不显示 |
| 异相位 | 10KV | 有语音灯光提示 | 异相显示10KV |
| 伸缩一米绝缘杆 | 100 kV | 100 kV | 合 格 |
| 伸缩二米绝缘杆 | 200kV | 200kV | 合 格 |
| 结论: 绝缘杆耐压试验合格,准予出厂. |  |  |  |

FRD-10KV定相仪

使用说明书

扬州志力电气科技有限公司

2. 用万用表检测高压连线是否导通。

3. 测试表头事项：

以上方法检测核相仪表是正常的，就可以正式核相了。如果已经知道核相仪表是正常的，也可不用检测直接使用。在检测中如果没有电压显示，说明电池电压不足，应更换电池。可打开仪表外壳换上新的9V层叠电池。注：电池电压低于6V时，没有声音提示，只要电压不低于4.5V，都可正确显示。

4. 按下图接好高压连线：

5. 预测核相器：

在正式核相前，可先在同一电网系统,对核相器进行检测是否良好。一人将甲棒与导电体其中一相接触，另一人将乙棒在同一电网导

4页

一、简介：

FRD-10KV型定相仪是最新研制出的新型核相产品，分别用于6、10、35系统，确定两个电网（发电机组）相位是否相同，以便确定并网。其绝缘管采用高性能绝缘材料，核相仪表采用塑料外壳配合活动支架，可方便地将核相仪表在绝缘管上灵活地改变观看角度，使用安装简便易行。

二、产品特点：

1. 在核相时，不论相位是否相同，都有电压。

2. 可用220V低电压检验核相仪表是否正常。

3. 核相仪表内部设有自动电源开关，使用时电源自动打开，不用时电源自动关闭，方便、节能。

三、产品性能指标及参数：

1. 绝缘材料的性能指标：（表一  材质特性）

1页

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 耐热性不低于 | ℃ | 200 |
| 抗冲击（纵向）不低于 | mpa/cm | 147 |
| 抗弯度（纵向）不低于 | mpa | 343 |
| 表面电阻系数（水浸后）不低于 | - Ω | 10×10¹¹ |
| 体积电阻系数（常态）不低于 | Ω/cm | 10×10³¹ |

2. 绝缘耐电压：（表二）

| 绝缘部件额定电压（单位：KV） | 冲击承受电压（单位：KV） | 极间距离 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 100 | 0.4 |
| 35 | 150 | 0.6 |

3. 绝缘管的长度及衰减电阻的参数：（表三）

2页

| 额定电压（KV） | 衰减部件 |  | 有效长度 （M） | 握手长度（M） | 全长 （M） | 收缩长度 （M） | 节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长度（M） | 阻值（MΩ）±5% |  |  |  |  |  |
| 6-10 | 0.55-0.7 | 36-50 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 2 |
| 35 | 0.7-0.9 | 100-150 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 1.0 | 3 |

4. 辨别相位仪器信号反应：（表四）

| 辨别信号 | 表记 | 语言 | 灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不同相位有 三反应信号 | 数字显示相应电压 | 发出音响 | 灯亮 |
| 同相位 无三反应 | 无指示 | 无音响 | 不亮 |

四、使用方法：

1. 自行检测辨别相位仪器是否良好。

先将试验线插入仪表插口，另一端插入220V电源。此时按表四所述有三反应，若有三反应表示是好的。若无三反应，表示有问题，不能用。

3页

电体逐相接触。表四所述不同相有三反应，同相无三反应。然后可以正式核相位。

6. 正式操作：

核相操作应由三人进行，两人操作，一人监护。必须逐一操作, 逐一记录,根据表四所述的“三有三无”确定是否相位。核相位操作要认真执行本单位制定的规程制度。

7. 保持安全：

在操作时，人体不得接触核相仪表、高压连线及接地线，要保持安全距离。

五、仪器成套性：

1. 绝缘杆       2根           2. 测试表头     1只

3. 测试连线     1组           4. 接地线       1根

5. 自检插头     1只           6. 说明书       1份

7. 保修卡       1份

5页