- 谈谈直流高压发生器常规操作说明

- 1、设备连线：

- 在断开电源的情况下，用提供的线缆将控制箱与倍压筒对应连接好，再连接地线，然后接上电源线。

- 注意：控制箱、倍压筒、放电棒等所有的地线必须集中在被试品的地线上一点接地，不准相互串接。

- 2、直流高压发生器空载试验检查设备完好性：

- 在开始试验之前进行空载试验以检查设备的完好性。

- 检查连线无误后，查上电源插座，将粗调、细调旋钮向左旋到头（设备有零位保护功能，升压须从零开始，否则不能有升压），按下电源开关，电源指示绿灯亮，等待几秒种，等系统稳定后按下启动键，这时高压指示红灯亮，表示可以升压了。

- 再等待数秒后，顺时针方向慢慢转动粗调旋钮，这时可看到电压表头读数上升，当电压升至所电压时放手，如电压值略有偏移，可转动旋钮调节。

- 注意：若电压表读数无变动，必须立即检查连线是否正确，若是设备故障，请拨封面与本公司，不要擅自拆机。关机后，安全起见，须用放电棒对倍压筒高压端放电后方可拆线。

- 3、一般情况下，试验完毕，关机前，须先将电压调到零，再按下停止键，红灯灭，绿灯亮，再关掉电源开关，拔掉电源插座，用放电棒放电。

- 以上步骤正常，说明设备完好，可设入试验。

- 注意：再次开机须间隔至少一分钟。

- 4、直流高压发生器对试品进行耐压或泄露试验：

- 经检验设备完好后，在倍压筒高压端接上水阻、微安表和被试品，检查地线无误后，可按照上述步骤进行试验。

- 本机有过流过压保护功能，若试验过程中高压指示灯突然熄灭，表头指示高压消失，则是保护电路动作，关机检查产生保护的原因，排除后可再次升压试验。

- 升压速度不宜太快，以每秒3-5%的试验电压值为宜，对于电容大的试品，电流不宜超过额定值80%。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!