- TQSB交直流高压实验变压器工作原理及注意事项

- 一、概述：

- TQSB系列轻型交流高压试验高压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中*的重要设备。

- 关键词：TQSB型轻型交（直）流高压实验变压器，TQSB型轻型交（直）流高压实验变压器，TQSB型轻型交（直）流高压实验变压器

- 二、工作原理：

- TQSB系列轻型高压试验变压器为单相变压器，联结组I. I. 用工频220V（10KVA以上为380V）电源接入∕ST∕XTC（为本公司生产的试验变压器设备，详细资料请见其具体使用说明书）系列操作箱（台），经操作箱内自耦调压器（50KVA以上调压器外附）调节至0-200V（或0-400V）电压输出至TQSB试验变压器的初组绕组，根据电磁感应原理，在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。

- 1、单台TQSB试验压器的工作原理图见图3

- 图3：单台TQSB高压试验变压器原理图

- 2、单台TQSB试验变压器的工作原理图见图4，图中高压套管中装有高压硅堆，串接在高压回路中作半波整流，以获得直流高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时，可获得工频高电压，作为交流输出状态；取消短路杆时，作为直流输出状态。

- 图4：单台TQSB交直流试验变压器原理图

- 图中：D – 短路杆VD – 高压硅堆

- 3、三台试验变压器串级获得更高电压的结线原理见图5。串级高压试验变压器有很大的优越性，因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成，单台试验变压器容量小、电压低、重量轻，便于运输和安装。它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用，又可分开成几套单台试验变压器单独使用。整套装置投资小，经济实惠。图5中，在*级和第二级的每个单元试验变压器中都有一个励磁绕组A1、C1和A2、C2。在三台串级试验变器基本原理图中，低压电源加在试验变压器I的初级绕组a1x1上，单台试验变压Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组A1、C1给第二级试验变压器Ⅱ的初级绕组供电；第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器Ⅲ的初级绕组供电。第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅲ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上，所以箱体对地是绝缘的，试验变压器I的箱体是接地的。这样*级、第二级、第三试验变压器对地的额定输出电压分别为1V、2V、3V；其额定容量分别为3P、2P、1P。

- 图5：三台试验变压器串级接线原理图

- 图中：P - 容量（KVA）V – 电压（KV）G1、G1 – 绝缘支架

- TQSB试验变压器高压套管中的高压硅堆未画出，其原理与上图相同。

- 关键词：TQSB型轻型交（直）流高压实验变压器，TQSB型轻型交（直）流高压实验变压器，TQSB型轻型交（直）流高压实验变压器

- 三、注意事项：

- （1）试验人员应做好分工，明确相互间办法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。

- （2）被试品应先清扫干净，并干燥，以免损坏被试品和试验带来的误差。

- （3）对于大型试验，一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压，校对各种表计，调整球间隙。

- （4）升压速度不能太快，并必须防止突然加压。例如调压器不在零位的突然合闸。也不能突然切断电源，一般应在调压器降至零位时拉闸。

- （5）当电压升至试验电压时，开始计时，到1min后，迅速降压到1∕3试验电压以下时，才能拉开电源。

- 在升压或耐压试验过程，如发现下列不正常情况时，应立即降压，切断电源。停止试验并查明原因：①电压表指针摆动很大；②发现绝缘烧焦或冒烟；③被试品内有不正常的声音。

- 耐压试验前后应测量绝缘电阻，检查绝缘情况。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!