分节式高压测电器应用特点

分节式高压测电器需要特别说明的是，在使用高压验电笔验电前，一定要认真阅读使用说明书，检查一下试验是否超周期、外表是否损坏、破伤。例如：高压电风验电器在从包中取出时，首先应观察电转指示器叶片是否有脱轴现象，警报是否发出音响，脱轴者不得使用，然后将电转指示器在手中轻轻摇晃，其叶片应稍有摆动，证明良好，然后检查报警部分，证明音响良好。对于高压声光型验电器在操作前应对指示器进行自检试验，才能将指示器旋转固定在操作杆上，并将操作杆拉伸至规定长度，再作一次自检后才能进行。注意，高压验电器不能检测直流电压。

分节式高压测电器伸缩式声光交流验电器（语言验电器）（以下简称验电器）是一种携带方便、重量轻、验电方便的新型验电器。验电器适用于额定频率为50HZ，电压等级为10KV、35KV、110KV、220KV的交流电压，作直接接触式验电用。验电器适用于发电、输电、变电系统和工矿企业的电器操作检修人员用于验证有无电压的理想安全工具使用环境温度为-25-55；相对湿度为20%~96%,使用场合为户内和户外良好天气.指示器工作电源为四节SR44（AG13）纽扣电池,静态电流<=10Ua,测电寿命>=5000次.

分节式高压测电器声光讯号指示强度:报警发声指示强度（1m处70Dd,25m处可闻）,超高亮度红色闪光指示强度（红色闪光,15m外直接光照可见）.验电器始终处于备用状态,当电池电压降低不足时,本指示器声光讯号微弱,即应更换电池.验电器接触及电极上突然接触电压时起至指示器清晰无线电台示之间的延迟时间（即响应时间）<=1秒,返回系数>=0.95

验电器具有很高的抗干扰性能,防短接能力,防电火花性能和辨别直流高压性能（对直流无反应,只是接触时短促响一声）。自检测功能：本验电器电路处连续监控状态，只要一按自检测按钮，如声光讯号正常，就具有全电路自检测功能，即证明验电器指示器处于正常临近状态，可进行验电操作。

分节式高压测电器使用方法及注意事项:

使用前应根据被除数测线路调和的额定电压选用合适瑾的指示器和操作杆。验电操作前应先对指示器进行自检实验，才能将指示器旋转固定在操作杆（绝缘杆）上，并将绝缘杆拉伸至规定长度，（以节数顺序编号全部依次露出为准）再作一次自栓后才能进行验电操作。

验电器（指示器）如遇损坏，切勿擅自处理，请及时与我厂维修调换，只要不是人为而是验电器本身质量总是造成的故障，8个月内可予免费更换。

定期试验：

为保证人身和设备的安全，根据【电业安全工作规程】规定电器每装卸应进行一次预防性试验。预防性试验前，应进行外观检查。当发现验电指示器的外壳有缺损，绝缘杆有裂纹等明显缺陷时不宜进行预防性试验，应及时送交更换。

更换电池：

本验电器（指示器SR44钮扣电池节，当按动自检形状时，如指示器指示强度变弱（包括异常），应及时更换电池。打开电池盖板后，应先判明正、负极性再更换。

注意：电池质量不好或久置不用时期人漏液会损坏指示器！

携带与保管

要避免跌落，挤压，强烈冲击振动，不要用带腐蚀化学溶剂和洗涤剂等溶液擦拭。不要放在露天烈日下暴晒，经常保持清洁，存放于干燥处。

主要技术指标：

| 项 目 |  | 型 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GD-10 | GD-35 | GD-110 | GD-220 |
| 额定电压（KV） |  | 10 | 35 | 110 | 220 |
| 启动电压（KV） |  | 1.5≤UT4≤8 | 5.25≤UT≤14 | 16.5≤UT≤44 | 33≤UT≤88 |
| 绝缘杆 | 电压（KV） | 100 | 150 | 250 | 450 |
|  | 试验长度（m） | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.8 |
| 泄露电流（μA） |  | ≤150 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
| 长度（㎜） | 缩 | 280 | 380 | 480 | 1320 |
|  | 伸 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 节 数 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 重 量 （g） |  | 190 | 280 | 650 | 850 |
| 使用电池（SR-44） |  | 1.5×3 | 1.5×3 | 1.5×3 | 1.5×3 |

高压测电器在保管和运输中，不要使其强烈振动或受冲击，不准擅自调整拆装，凡有雨雪等影响绝缘性能的环境，一定不能使用。不要把它放在露天烈日下暴晒，应保存在干燥通风处，不要用带腐蚀性的化学溶剂和洗涤剂进行擦拭或接触。[2]通常工业用的高压验电器规格是根据验电器的电压等级来制定的。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!