接地电阻测试仪工作中的使用方法

接地电阻测试仪是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流电阻，通常采用ZC型接地电阻测量仪（或称接地电阻摇表）进行测量。ZC-8型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多，也就按习惯称为接地电阻摇表。ZC型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化，但使用方法基本相同。ZC-8型接地电阻测量仪的结构如图20所示，测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。使用方法和测量步骤如下：

（a）接地电阻测试仪（b）连接线（c）测量接地棒

1、拆开接地干线与接地体的连接点，或拆开接地干线上所有接地支线的连接点。

2、将两根接地棒分别插入地面400mm深，一根离接地体40m远，另一根离接地体20m远。

3、把摇表置于接地体近旁平整的地方，然后进行接线。

（1）用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′。

（2）用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′。

（3）用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒P′。

4、根据被测接地体的接地电阻要求，调节好粗调旋钮（上有三档可调范围）。

5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时，随即调节微调拨盘，直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数，去乘以粗调定位倍数，即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6，粗调的电阻定位倍数是10，则被测的接地电阻是6Ω。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!