- GD-35KV高压声光验电器功能特点

- GD-35KV高压声光验电器是一种通过检测流过验电器对地杂散电容中的电流，检验设备、线路是否带电的装置。

- 一、高压声光验电器功能与特点

- 1.检测高压交流线路和设备上是否有工频电压。

- 2.声光报警，双重显示，确保工作安全。

- 3.携带方便、灵敏度高、不受强电场干扰、具备全电路自检功能、待机时间长等。

- 二、使用与维护

- （1）验电时必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋，并有专人监护。

- （2）投入使用的必须是经电气试验合格的,必须定期试验，确保其性能良好。

- （3）对线路的验电应逐相进行，对联络用的断路器或隔离开关或其他检修设备验电时，应在其进出线两侧各相分别验电。

- （4）对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。

- （5）验电时不可直接接触电气设备的带电部分。

- （6）在电容器组上验电,应待其放电完毕后再进行。

- （7）验电器应定期做绝缘耐压试验、启动试验。潮湿地方三个月，干燥地方半年。如发现该产品不可靠应停止使用。

- （8）雨天、雾天不得使用。

- 应存放在干燥、通风无腐蚀气体的场所。

- 三、高压声光验电器使用方式及注意事项：

- 1、使用前根据被验电设备的额定电压选用合适电压等级的合格验电器。

- 2、  使用前必须进行自检：方法是用手指按动自检按钮，指示灯有间断闪光，同时发出间断报警声，说明该仪器正常。

- 3、进行10kV以上验电作业时，必须按《电业安全工作规程》执行，工作人员戴绝缘手套，穿绝缘靴，并保证带电设备的安全距离。

- 4、验电时，工作人员手握电器护环以下的握柄部分，并根据《电业安全工作规程》的规定，先在有电设施上进行检验，验证验电器确实性能完好，方能使用，雨天浓雾天不得使用该仪器。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!